Сведения о результатах  проверок надзорных органов

| ОУ | Дата проверки | Наименование контрольного органа | Тема проверки | Результаты Проверки Выявленные нарушения | Устранено или не устранено | Что сделано, что планируется сделать, в какие сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МОУ Ананьинская ОШ ЯМР | 21.06.2018-05.07.2019 | Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | Плановая | 1.Провода и кабели соединительных линий шлейфов пожарной сигнализации и системы оповещения не соответствуют нормативным требованиям 2.Количество звуковых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность не обеспечивает требуемый уровень звука во всех местах постоянного и временного пребывания людей 3.Пожарные извещатели частично расположены на расстоянии менее 0,5 м от электросветильников 4.Отсутствует документация, подтверждающая работоспособность соединительных линий СОУЭ в течении времени, необходимом для эвакуации людей 5.Расстановка световых оповещателей «Выход» (частично отсутствуют), знаков пожарной безопасности, указывающих направление движения не соответствует нормативным требованиям 6.Аппаратура АУПС не формирует сигнал на отключение вентиляционных систем 7.Помещения дошкольных групп не отделено от других помещений учреждения противопожарными преградами (противопожарной дверью) с стороны лестничной клетки. 8.Частично отсутствуют извещатели АУПС в помещениях раздевалки дошкольных групп, и спортивном зале. 9.Не предусмотрена защита извещателей от механических повреждений в спортзале | Не устранено | До 01.06.2019 г.: планируется установка противопожарной двери в дошкольных группах со стороны лестничной клетки; монтаж новой пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре. На 01.03.2019 сделаны проекты и локальные сметные расчеты на данные работы. |
| МОУ Ананьинская ОШ ЯМР | 07.06.2018-25.06.2018 | Росельхознадзор | Плановая | 1.Привести прибор для определения влажности и температуры воздуха в складе хранения пищевой продукции (гигрометр) в рабочее состояние. 2.Обеспечить учет температуры и влажности с применением приборов учета. 3.Оформить журнал учета влажности и температурного режима в помещении склада хранения продукции (крупы). 4.Осуществлять систематическое внесение показаний прибора учета влажности и температуры воздуха в журнал учета влажности и температурного режима. | Устранено | 28.06.2018: все выполнено |