Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области

150000, г. Ярославль, ул. Кирова, 5/23, телефон  30-04-41, 32-96-24, E-mail: ess01@adm.yar.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15, E-mail: ugpn@adm.yar.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ярославскому и

Некрасовскому районам Ярославской области

150539, Ярославская область, Ярославский район, п. Лесная поляна, 4, телефон 76-54-37, 24-18-52, E-mail: ond_ymr@mail.ru

| Ярославский район |  | « | 05 | » | июля | 20 | 18 | года. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(место составления акта)                                                                                                                    (дата составления акта)

| 11 | час. | 00 | мин. |
| --- | --- | --- | --- |

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного пожарного надзора

юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ _80_

По адресу / адресам:  Россия, Ярославская обл., Ярославский р-н, д.Ананьино, ул. Садовая, 1

(место проведения проверки)

На основании: Зам. главного государственного инспектора Ярославского и Некрасовского  районов Ярославской области по пожарному надзору Титова А.С. N 80 от 04.06.2018 г

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении: объектов Муниципального общеобразовательного учреждения Ананьинская основная школа Ярославского муниципального района_____

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«__» __ __ 20__г. с _ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность__ час ____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:                                      10 дней / 7 часов__________

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности по Ярославскому и Некрасовскому районам Ярославской области УНД ГУ МЧС России по Ярославской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: ___04.06.2018 г. Директор МОУ Ананьинска ОШ ЯМР Шалаева Анна Владимировна________________________________________

(заполняется при проведении выездной проверки)

_______________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилии, имена, отчества (в случае, если   имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: ______________________________________________________________________________________

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившее проверку: заместитель главного государственного инспектора Ярославского  и Некрасовского районов Ярославской области по пожарному надзору Титов Андрей Сергеевич______________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц),  проводившего(их)  проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали Директора МОУ Ананьинска ОШ ЯМР Шалаева А.В.__

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности в РФ:

| № п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены | Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Провода и кабели соединительных линий шлейфов пожарной сигнализации и системы оповещения не соответствуют нормативным требованиям (Акт технического состояния от 18 января 2018 г ООО «Связьстрой Сб») | ч.2 ст. 82 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ п. 3.9 ПНБ 104-03, | Директор МОУ Ананьинская ОШ ЯМР |
|  | Количество звуковых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность не обеспечивает требуемый уровень звука во всех местах постоянного и временного пребывания людей (Акт технического состояния от 18 января 2018 г ООО «Связьстрой Сб») | ч. 4 ст. 84 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ п. 4, 8 СП 3.13130.2009, п. 3.14, п. 3.15 НПБ 104-03, | Директор МОУ Ананьинская ОШ ЯМР |
|  | Пожарные извещатели частично расположены на расстоянии менее 0,5 м от электросветильников (Акт технического состояния от 18 января 2018 г ООО «Связьстрой Сб») | ст. 83 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ п.12.67 НПБ 88-01, СП 5.13130.2009, | Директор МОУ Ананьинская ОШ ЯМР |
|  | Отсутствует документация, подтверждающая работоспособность соединительных линий СОУЭ в течении времени, необходимом для эвакуации людей | ч.7 ст. 84 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ, п. 3.9 НПБ 104-03* | Директор МОУ Ананьинская ОШ ЯМР |
|  | Расстановка световых оповещателей «Выход» (частично отсутствуют), знаков пожарной безопасности, указывающих направление движения не соответствует нормативным требованиям (Акт технического состояния от 18 января 2018 г ООО «Связьстрой Сб») | ч. 4 ст. 84 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ п. 5.3 СП 3.13130.2009 | Директор МОУ Ананьинская ОШ ЯМР |
|  | Аппаратура АУПС не формирует сигнал на отключение вентиляционных систем | ч.4 ст. 83 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ, п. 14.1 СП 5.13130.2009* | Директор МОУ Ананьинская ОШ ЯМР |
|  | Помещения дошкольных групп не отделено от других помещений учреждения противопожарными преградами (противопожарной дверью) с стороны лестничной клетки. | ст. 57 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ, п. 7.4, п. 5.14** СНиП 21-01-97* | Директор МОУ Ананьинская ОШ ЯМР |
|  | Частично отсутствуют извещатели АУПС в помещениях раздевалки дошкольных групп, и спортивном зале. | п. 61 Правил противопожарного режима в РФ | Директор МОУ Ананьинская ОШ ЯМР |
|  | Не предусмотрена защита извещателей от механических повреждений в спортзале | п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, п. 13.3.13 СП 5.13130.2009* | Директор МОУ Ананьинская ОШ ЯМР |

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): __________________________________________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля  (с указанием реквизитов выданных предписаний): _______ ___________________

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

______________________              			______________________________

(подпись проверяющего)                                                                                                        (подпись уполномоченного представителя юридического лица

______________________                                                             , индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

______________________              			______________________________

(подпись проверяющего)                                                                              (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального

предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:________________________________________

Подписи лиц, проводивших проверку:          заместитель главного государственного инспектора

Ярославского и Некрасовского районов

______________________                       Ярославской области по пожарному надзору А.С. Титов

М.П.

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

_____ Директор МОУ Ананьинска ОШ ЯМР Шалаева А.В.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«___»___________20___г.  __________________

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:______________________________________